消防幫浦 送審注意事項

(型式認可)

一、附2本申請書，並於正面及側面標示清楚：

(一)正面：即消防幫浦申請書封面。

(二)側面：標示『廠牌』、『型號』、『額定出水量』、『額定全揚程』並貼上

『正本』、『副本』。

二、需附消防幫浦申請封面。(備有電子檔)

三、需附『目錄』：(備有電子檔)

(一)請依照目錄順序排列，不要自行更改順序。

(二)『目錄』要編碼、申請書內容全部也都要編頁碼。

四、整份申請書需全蓋大小章。

五、資料夾高度盡量不要超過30.8 cm，以方便本會歸檔。

壹、需附『壹、型式認可申請書』：(備有電子檔)

一、型式認可申請書：

(一)格式不變，但字大小(廠商填寫部份)可以自定，列印出來以A4大小為原則。

(二)申請日期：不用填寫，此部份審查員會自行補上。

(三)統一編號：需填公司統一編號。

(四)負責人姓名：需填公司代表之負責人。

(五)地址：需填公司所在地之地址。

(六)設備種類：請填 『消防幫浦』

(七)檢附文件資料：編號順序即為目錄順序(國產品九項、進口品八項)。

二、認可證書格式：需附『證書格式』。(備有電子檔)

貳、需附『貳、產品明細表』：(備有電子檔)

一、產品明細表：

1.消防幫浦明細表

A.所有的內容必須填入，不能空格，如有未申請的項目應填入N/A。

B.材質檢查、尺寸檢查等等，需要與後面附的資料符合，內容要正確。

2.照片

A.需與設計圖相同，比例要正確。(正視、側視及俯視圖等)

B.需將流量計、壓力錶、真空計(連成計)安裝上。

C.電動機大小與比例要正確。

D.外國產品如有申請控制盤者須附上其照片

E照片大小要適當，內容須能分辨構造及組成，約4*6尺寸，A4可放兩張。

3.消防幫浦銘版資料(備有電子檔)

叁、需附『叁、廠商資格證明』：

一、廠商資格證明：

(一)工廠登記證：進口品免附。

(二)公司登記證明文件：需附(如：股份有限公司變更登記表或公司登記證明書)。

(三)最近一次完稅證明：需附(3個月內)。

(四)授權代理證明：授權代理證明。(進口廠商應附)(需附簡要中譯本)。

型式承認書。(進口品應檢附，如日本應檢附設備中心的證

書，UL則檢附UL的網路資料-PS.要幫浦、電動機及控制

盤的)（證書文件亦可擺在型式試驗轉登錄表後面）委託他

人製造的相關文件(如委託製造合約證明等)。

(五)委託他人製造者之相關證件：1.委託製造契約書。(如有委託者)

2.消防法施行規則第條第項關係書類(委託型

式的相關事項)(日本檢定協會)。

(六)台灣無工廠登記證大陸製造者：1.企業法人營業執照。

2.公證書。

3.法定代理人身分証明書。

4.財團法人海峽交流基金會證明。

5.工廠品質證明(如ISO等)。

6.委託製造契約書。

肆、需附『肆、試驗設備部份』：

一、試驗設備借用同意書：契約書有關『協議』一詞，改為『約定』，有借用者才需附，反之。

二、試驗場所交通路線圖：申請人一律請填寫申請廠商名稱。(備有電子檔)

須附上詳細之地圖，確切位置與週遭顯目地標

三、試驗設備明細表：申請人一律請填寫申請廠商名稱，主要試驗設備可參照消防幫浦認可基準第30頁，試驗設備明細表可從認可作業規

定下載。並依公司狀況做增減及規格確認(備有電子檔)。

四、試驗品質計畫書：

(一)校正狀況：要有1.校正單位。

2.校正日期。

3.校正報告書(指出校正頁數)。

4.校正週期。

計畫書應填寫測試廠所所能容許的最大市電容量，即如果

超過時應作如何的處理。(如使用發電機時V、A及功率因

數誤差變化所產生之影響評估)

5.試驗人員一覽表

A.建議改成品管人員一覽表，且要隨時做更新。

B.內容要有-審查確認人員、監督執行人員、執行試驗人員

等。

(二)內容：大致要有試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場地設施狀態、校正

狀況、校正週期及試驗紀錄之查核方式等...。

伍、需附『伍、主要生產設備說明書』：(進口品免附)

請標明公司、製程項目、主要生產設備等。

陸、需附『陸、品質管理說明書』：

（若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度不完全，嚴重者可能取消證書）

一、經營者之責任

二、品質管理系統

三、契約內容

四、設計管理 (進口品免附)

五、文書資料管理

六、物料、零件及組裝管理 (進口品免附)

七、試驗裝置之管理維護 (進口品免附)

八、品質記錄之管理

九、不良品及庫存品之管理

十、包裝、儲存及出貨管理

十一、人員之教育、訓練

十二、認可合格標示之管理

內容：請敘述領取標籤後之後續處理程序，負責領取的人(或單位)是誰，是否為馬上貼如不是由誰負責保管，認可前一定要貼完(當有預先領用時)，當不合格時應撕回標籤並歸還本會。

柒、需附『柒、產品設計圖』：

一、設計圖：(進口品需附中譯)

(一)圖面應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質。

(二)需附材質對照表(國產品與進口品均附)及2年內材質證明(進口品免附)。

(三)產品設計圖（請依順序排列資料）（以下資料如為型變申請，若內容前後產品有差異部分，須附上前後產品設計圖，並明示其型號）（外國產品所附資料須加以摘要中文化）。

1.幫浦整組設計圖（能標示高寬深者）（UL、FM、日本產品應將重要

數據與予公制化）。

2.幫浦本體設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（同上）。

3.控制盤總表（須能註明其使用零件、廠牌、零件型錄頁碼）。

4.控制盤電路圖。

5.動葉輪設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（UL、日本可附示意圖）。

6.主軸設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（UL、日本可附示意圖）。

7.幫浦整組組裝圖（需標明各部份名稱、使用材質等）。

8.幫浦本體材質報告書。

9.動葉輪材質報告書。

10.主軸材質報告書。

11.壓力桶槽設計圖（能詳細標明各部份尺寸、需桶內容積計算式）（UL

免附）。

12.呼水槽設計圖（能詳細標明各部份尺寸、需水槽容積計算式）（UL

免附）。

13.防止水溫上升裝置設計圖（UL免附）。

14.幫浦性能試驗裝置設計圖（流量計）（或附上型錄）（UL免附）。

15.啟動用水壓開裝設計圖（或附上型錄）（UL免附）。

16.壓力錶、連成計型錄。

17.其他使用閥類型錄。

18.使用在控制盤內部零件型錄。

19.消防幫浦型錄（最好是目前公司正在使用的彩色版）。

(四)CNS 文件免附。

捌、需附『捌、型式試驗紀錄表』：

一、型式試驗紀錄表（格式需符合本會格式、如無數值或無測試者請填N/A）：

(一)型變者須改附上型變試驗紀錄表（UL、日本認可者需改為轉登錄表）

（UL須附上廠內測試報告、日本須附上個別認可紀錄表）

（UL須附上UL測試報告）（UL測試報告須有中文摘譯）

（良、否請自行勾選；若無測試或該數據者請在格內寫上N/A字樣）

（轉登錄者需簽章）

(二)型式承認書。(進口品應檢附，如日本應檢附設備中心的證書，UL則檢附

UL的網路資料-PS.要幫浦、電動機及控制盤的)（證書文件

亦可擺在型式試驗轉登錄表後面）。

(三)型式試驗紀錄表：(備有電子檔)

1.國產品者需附本會會同試驗之測試報告與廠內試驗報告，廠內試驗部份需

於每份報告標示『廠內測試』。

2.進口品者需在型式試驗紀錄表下方填寫轉登錄自哪裡(如：轉登錄自

UL…)，轉登錄者要簽名或蓋章。

3.相關試驗紀錄文件-除上述文件外需附上

A尺寸紀錄表

B.試水曲線圖

C.其他相關證明文件

二、試驗結果對照表：

UL或FM應附上相關基準中文摘譯及與國內基準之對照表。

進口品須附上國外相關認證文件，如UL list，另外UL或FM等單項設備

認證之進可品須附幫浦、電動機及控制盤的UL證明文件。

三、試驗依據及個別認可證明（2年內）或登錄資料：

(一)個別認可證明：國產品、進口品均要附。

(二)網路登錄證明：(1)測試報告：需附完整之測試報告，並附中譯版。

(2)我國駐外單位驗證：進口品需附駐外單位章(日期必須在測試報告之後)。

(3)需上網站把該型之資料全下載並列印出來，列印出來的資料將會於右下角出現列印日期，日期不得超過四個月

(從申請日起算)；列印下來的資料需用箭頭或其他明顯

標註，標示出該型所有相關之資料。

註：1.日本消防設備安全中心及FM，沒有網路登錄。

2.FM需附年鑑(2年內)。

玖、需附『玖、施工安全規範及維護保養手冊』

拾、型式認可證書格式

消防幫浦型式認可證書格式(國產品/日本)

| 型式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量（lpm） | 額定全揚程（m） | 進水口徑（mm） | 出水口徑（mm） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出（kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |

| 型式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量（lpm /gpm） | 額定全揚程（m / psi） | 進水口徑（mm/in） | 出水口徑（mm/in） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出(kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |

消防幫浦型式認可證書格式(進口品)