防火避難綜合檢討報告書申請認可要點

內政部96年11月19日台內營字第0960806688號令修定

1.本要點依建築技術規則總則編第三條之四第三項規定訂定之。

2.申請認可之案件，應由申請人備具申請書詳【附表1】、防火避難綜合檢討報告書及防火避難綜合評定書，向中央主管建築機關申請辦理。

前項防火避難綜合評定書應由申請人檢具防火避難綜合檢討報告書向中央主管建築機關指定之機關（構）、學校或團體（以下簡稱評定專業機構）辦理。

3.防火避難綜合檢討報告書應載明下列事項：

3.1.建築物之概要：

3.1.1.建築概要表詳【附表2】。

3.1.2.周圍現況圖。

3.1.3.建築計畫概要。

3.1.4.設備計畫概要。

3.2.防火避難計畫基本原則：

3.2.1.防火避難計畫上之特徵。

3.2.2.基地與道路之關係。

3.2.3.避難層之位置。

3.2.4.防火區劃及防煙區劃。

3.2.5.安全區劃。

3.2.6.各層區劃圖。

3.2.7.防災設備系統概要。

3.2.8.防災設備機器一覽表詳【附表3】。

3.2.9.內裝計畫。

3.2.10.特定事項。

3.3.火災感知、通報及避難誘導（圖面應將各項設備合併記入）：

3.3.1.火警自動警報設備。

3.3.2.緊急電話。

3.3.3.向消防機關通報之設備。

3.3.4.緊急廣播設備。

3.3.5.緊急照明設備及標示設備。

3.3.6.避難指示之方法。

3.4.避難計畫：

3.4.1.避難計畫概要。

3.4.2.標準樓層之避難計畫。

3.4.3.特殊樓層之避難計畫。

3.4.4.避難安全性能驗證。

3.5.排煙及消防活動：

3.5.1.排煙設備概要。

3.5.2.排煙系統說明圖。

3.5.3.排煙口位置圖。

3.5.4.緊急用進口位置。

3.5.5.緊急用昇降機。

3.5.6.室內消防栓設備。

3.5.7.各種滅火設備、其他。

3.5.8.消防車輛救災活動空間。

3.5.9.如設有屋頂直昇機停機坪者，並應包括屋頂直昇機停機坪。

3.6.管理經營：

3.6.1.中央管理室。

3.6.2.各設備之作動程序。

3.6.3.維護管理體制。

3.6.4.維護管理方法。

3.7.附圖：

3.7.1.各層平面圖。

3.7.2.各向立面圖。

3.7.3.剖面圖。

3.7.4.其他詳圖。

4.避難計畫之避難人數，依下表計算：

| 組別 | 使 用 人 數 |
| --- | --- |
| A-1集會表演 | 有固定席位者： 固定席位部分：以實際席位數計。 站席部分：2.00（人/m2） 無固定席位者： (1)座椅型式：1.45（人/m2） (2)桌椅型式：0.75（人/m2） (3)站席：2.00（人/m2） 舞臺：0.75（人/m2） |
| A-2運輸場所 | 大廳、候機（車）室及月臺： 有座椅部分：1.45（人/m2） 無座椅部分：2.00（人/m2） 行政辦公區：0.3（人/m2） 其他附屬設施：依實際用途比照其他類組。 |
| B-1娛樂場所 | 1.夜總會、舞廳： 舞臺：0.75（人/m2） 舞池：2.0（人/m2） 休息區：0.75（人/m2） 2.酒家：1.00（人/m2） 3.公共浴室：1.00（人/m2） |
| B-2商場百貨 | 商場、市場： 有購物車：0.55（人/m2） 無購物車：0.75（人/m2） 百貨公司：1.00（人/m2） 拍賣會場：1.50（人/m2） |
| B-3餐飲場所 | 0.75（人/m2） |
| B-4旅館 | 客房區：住房人數×1.1 餐廳：0.75（人/m2） 宴會廳：1.00（人/m2） 會議廳：同A-1組。 |
| C-1特殊廠庫 | 汽車庫：0.04（人/m2） 修理廠： 工作區：0.10（人/m2） 儲藏區：0.04（人/m2） 電影攝影場、電視播放室： 有現場觀眾：1.45（人/m2） 無現場觀眾：0.75（人/m2） |
| C-2一般廠庫 | 倉庫：0.03（人/m2） 工廠： 製造區：0.10（人/m2） 儲藏區：0.04（人/m2） |
| C一般廠庫 | 體育館：同A-1組。 室內游泳池： 游泳池∕更衣室：0.30（人/m2） 休息區：0.75（人/m2） 保齡球館：除球道部分之外：0.75（人/m2） 溜冰場： 溜冰區：0.25（人/m2） 休息區：0.75（人/m2） 遊藝場：1.00（人/m2） |
| D-2文教設施 | 圖書館： 閱覽區：0.40（人/m2） 書架區：0.15（人/m2） 辦公區：0.3（人/m2） 其他使用項目：0.5（人/m2） |
| D-3國小校舍 | 小學教室：0.50（人/m2） 集會場所：同A-1組。 電腦室∕研究室：0.40（人/m2） 實驗室：依實際狀況。 餐廳：0.75（人/m2） 行政辦公區：0.30（人/m2） |
| D-4校舍 | 大學教室：0.80（人/m2） 中學教室：0.70（人/m2） 集會場所：同A-1組。 電腦室∕研究室：0.40（人/m2） 實驗室：依實際狀況。 餐廳：0.75（人/m2） 行政辦公區：0.30（人/m2） |
| D-5補教托育 | 1.0（人/m2） |
| E宗教、殯葬類 | 集會堂部分：同A-1組。 其他附屬設施：依實際狀況。 |
| F-1醫療照護 | 門診區(含候診區、掛號區)：0.3（人/m2） 病房區：病床數×2.0 診療區：0.08（人/m2） 行政辦公區：0.3（人/m2） |
| F-2社會福利 | 0.3（人/m2） |
| F-3兒童福利 | 0.50（人/m2） |
| F-4戒護場所 | 0.50（人/m2） |
| G-1金融證券 | 營業廳：0.7（人/m2） 其他：同G-2組。 |
| G-2辦公場所 | 辦公區：0.30（人/m2） 會議室：0.60（人/m2） 會議廳：同A-1組。 餐廳：0.75（人/m2） |
| G-3店舖診所 | 店舖：0.5（人/m2） 餐飲：0.75（人/m2） 診所：0.3（人/m2） |
| H-1宿舍安養 | 寄宿舍：0.40（人/m2） 養老院、安養（收容）中心：0.25（人/m2） |
| H-2住宅 | 0.08（人/m2） |
| I危險廠庫 | 0.04（人/m2） |
| 說明： 一、表列樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分。 二依本表計算之避難人數未達整數時，其零數以一人計之。 |

5. 3.4.4.之避難安全性能驗證，係指以建築物之單一樓層為對象，驗證對象樓層任一居室發生火災時，位於該樓層之所有避難人員從該樓層任一點進入直通樓梯完成避難為止，該樓層各居室或經由走廊到達直通樓梯等避難路徑上之煙層下降高度不得形成避難障礙。並依下列步驟驗證：

5.1.應先驗證可能成為起火室之居室人員安全避難至居室外部，完成避難所需之時間小於火災發生至煙層下降高度達形成避難障礙所需之時間。

5.2.繼而驗證該樓層起火室以外之其他各居室人員安全避難至直通樓梯，完成避難所需時間小於避難路徑上煙層下降高度達形成避難障礙所需之時間。

5.3.分別假設該樓層內各居室為起火室，驗證樓層避難完成時間均小於煙層下降高度達形成避難障礙之時間。

6.防火避難綜合評定書應載明下列事項：

6.1.評定書編號、評定日期。

6.2.評定專業機構名稱、負責人及評定人員姓名、簽章。

6.3.建築物起造人及設計人。

6.4.建築物概要。

6.5.評定基準（規範或原則）以及評定結果（含審查會議紀錄）。

6.6.注意事項。

6.7.其他相關之補充資料。

7.建築物起造人自防火避難綜合檢討報告書認可通過之日起六個月內，應依認可結果申請建造執照或變更使用。

起造人經領得建造執照，應依建造執照核定之工程圖樣製作副本乙份送原評定專業機構，評定專業機構認為不符原認可內容者，應將不符之處詳為列舉，一次通知起造人辦理變更設計並副知原核發建造執照之主管建築機關，經原評定專業機構查核與原認可內容相符並函復准予備查者，始得申報開工。

8.建築物防火避難綜合檢討報告書之評定作業要點及避難安全性能驗證方法，由各評定專業機構擬定並報中央主管建築機關核定。

9.中央主管建築機關對於認可申請案件，認為不合本要點規定者，應將其不合之處詳為列舉，一次通知申請人限期補正，逾期未補正或複審仍不合規定者，得將申請案件予以駁回，並通知申請人。

防火避難綜合檢討報告認可申請書

下開工程屬□高度達二十五層或九十公尺以上之高層建築物 □供建築物使用類組B-2組使用之總樓地板面積達三○、○○○平方公尺以上之建築物 □與地下公共運輸系統相連接之地下街或地下商場 依建築技術規則總則編第三條之四規定，檢同防火避難綜合檢討報告書及建築物防火避難綜合檢討評定書，謹請認可。此致 內政部 起造人 印 民國 年 月 日

【1.起造人】 【姓名】 【出生年月日】民國 年 月 日 【電話】 【身分證統一編號】 【住址】 【通訊處】

【2.設計人】 【姓名】 【開業證書字號】 【事務所名稱】 【電話】 【事務所地址】 簽章

【3.建築物名稱】

【4.建築地址】 【所屬行政區】 省（市） 縣（市） 【地號】 鄉(鎮、市、區) 段 小段 號等 筆 【地址】

【5.基地概要】 【建築線指定】 年 月 日 字第 號 【法定建蔽率】 ％ 【法定容積率】 ％ 【基地面積合計】 ㎡ 【騎樓地面積】 ㎡ 【其他】 ㎡ 【土地使用分區或編定用地】

【6.建築概要】 【工程類別】□新（增、改、修）建 □變更設計 □變更使用執照 □變更使用類組 【建築物用途】 【設計建築物高度】 m 【建築面積】 ㎡ 【總樓地板面積】 ㎡ 【設計建蔽率】 ％ 【設計容積率】 ％ 【構造種類】 【工程造價概算】 【層棟戶數】 幢 棟 地上 層 地下 層 共 層 戶

【7.雜項工作物概要】

| 建 築 物 概 要 表 |
| --- |
| 建造別 | □新建 □增建 □改建 □修建 □變更設計 □變更使用執照 □變更使用類組 |
| 基地位置 |  |
| 土地使用分區或編定用地 |  |
| 申請條件 | 高度達二十五層或九十公尺以上之高層建築物 供建築物使用類組B-2組使用之總樓地板面積達三○、○○○平方公尺以上之建築物 與地下公共運輸系統相連接之地下街或地下商場 |
| 基地數 |  |
| 有無他棟 | □無 □有（ 棟） |
| 防災中心 | □無 □有（ 處，中央管理室、其他） |
|  | 副中心 | □無 □有（ 處） |
| 面 積 | 基地面積 | M2 |
|  | 建築面積 | M2 | 建蔽率： % |
|  | 總樓地板面積 | M2 | 容積率： % |
|  | 標準層樓地板面積 | M2 |
| 樓 層 數 | 地上 | 層 | 塔屋： 層 |
|  | 地下 | 層 |
| 高 度 | 建築物高度 | M |
|  | 最高部分高度 | M |
|  | 標準層樓高 | M |
| 主體 構造 | 地上 | □S造 □SRC造 □RC造 □其他 |
|  | 地下 | □S造 □SRC造 □RC造 □其他 |
| 停車 空間 | 室內 | □小客車： 輛 □大客車： 輛 |
|  | 室外 | □小客車： 輛 □大客車： 輛 |
| 各 樓 層 概 要 | 棟別 | 層別 | 使用類組 | 申請面積 | 樓層高度 |

防災設備機器一覽表           （棟別：  棟）

| 樓層數 | 地下 層 | 地下 層 | 第壹層 | 第層 | 第層 | 第層 | 第層 | 第層 | 第層 | 第層 | 防災中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防災中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂 直 動 線 | A、樓梯( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監視 | 控制 |
|  | B、樓梯( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C、樓梯( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急用昇降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昇降機緊急疏散系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中間避難層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋頂直昇機停機坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發 現 、 通 報 設 備 | 火警自動警報設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急廣播設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急電話設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯漏氣探測器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避 難 設 備 | 緊急照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標示設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅 火 設 備 等 | 滅火器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動撒水設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室內消防栓設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 輔助撒水設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫滅火設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結送水管設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急電源插座設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註一：本表應分棟填寫。

註二：樓梯乙列，”（  ）”內填入室內安全梯、戶外安全梯或特別安全梯。

註三：樓梯、緊急用昇降機及昇降機緊急疏散系統，可通達之樓層填入”○”，避難層並將”○”改為”●”；其餘各列，於設有該項設備之樓層及依防災中心監控情形，填入”○”。

# Text boxes

【附表1】

【附表2】

【附表3】